MEMORIAL DESCRITICO DE ELÉTRICA

DA ESCOLA MUNICIPAL NO LOTEAMENTO CORAIS, S/N, EM PARIPUEIRA / ALAGOAS

SUMÁRIO

- Entrada de Energia                                                                                                    3

- Subestação                                                                                                                3

- Quadros Elétricos e Acessorios                                                                              5

- Tomadas, Interruptores e Acessórios                                                                     6

- Dispositivos de Proteção                                                                                         6

- Dispositivos de Proteção Contra Sobretensão (DPS)                                          7

- PROTEÇÕES Contra Choques Elétricos                                                                 8

- ATERRAMENTO SPDA                                                                                              10

# Objetivo

Este memorial tem como objetivo estabelecer as diretrizes básicas para a elaboração do projeto de Elétrico da Escola Municipal no Loteamento Corais em Paripueira.

# Normas e códigos aplicáveis

A execução das instalações deverá seguir as exigências das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e das diretrizes determinadas pela Legislação Municipal. As normas e códigos aqui mencionados deverão ser aplicados, em sua última edição, ao fornecimento de materiais, instalações, testes de desempenho, e aceitação por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergências entre as normas, deverá ser aplicado o processo mais rigoroso. Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e normas locais da Concessionária de Energia Elétrica:

- NBR 11301 – ABNT – Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento.

- NBR 5413 - ABNT – Iluminância de interiores – Procedimento.

- NBR 6146 – ABNT – Invólucros de equipamentos elétricos – Proteção. Especificação.

- NBR 6148 – ABNT – Condutores isolados com isolação extrudada de cloreto de polivinila (PVC) para tensões até 750 V – Sem cobertura – Especificação.

- NBR 6150 – ABNT – Eletroduto de PVC rígido – Especificação.

- NBR 5410/04 – Instalações elétricas em baixa tensão.

- NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

- NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público – Requisitos específicos.

O projeto foi elaborado de forma a atender as condições estabelecidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas – para instalações elétricas de baixa tensão, bem como, as diretrizes e especificações do Projeto Básico de Arquitetura.

# Instalações Elétricas.

# Entrada de Energia – Média Tensão.

Serão instalados 01 (um) poste de concreto seção duplo T, com comprimentos 11 metros carga nominal de 600kg, para Subestação aérea localizada dentro da edificação.

# Subestação.

Será construída uma subestação aérea com 01(um) transformador trifásico de distribuição à óleo em invólucro metálico tipo Metal-Enclosed, instalação ao tempo, potência 75 kVA, tensão primária de 13.8kV, tensão secundária 380V (f-f)/220V (f-n), ligação triângulo-estrela aterrado com neutro acessível, corrente nominal 125A, frequência 60 Hz, valor RMS da corrente nominal suportável de curta duração de 30 kA, nível básico de impulso 110kV, regime de serviço contínuo. Composição: válvula de drenagem, porta de compartimento em AT, bucha de AT em epóxi, fusível limitador de corrente, bujão para preenchimento de óleo, visor de nível de óleo, termômetro do óleo, gancho de suspensão, acionamento externo do comutador, bucha de BT e neutro, radiadores tubulares fixos, dispositivo de aterramento.

# SISTEMA DE PROTEÇÃO

- Pára-raios: para-raios de distribuição, poliméricos, tensão nominal 12 kV, classe de tensão 15 kV, capacidade de interrupção 10 kA.

- Chaves fusíveis: estão instaladas no ponto de derivação da ELETROBRÁS possuindo corrente nominal de 100 A, classe de tensão 15 kV, frequência nominal de 60 Hz, capacidade de interrupção de 2 kA, nível básico de isolamento de 95 kV, elo fusível de 5H.

- Proteção geral de BT: Disjuntor trifásico: 125A (QGD-380/220 v)

# condutores

- Ligação ramal/para-raios/chaves/medição: 50 mm² Alumínio Isolado

- Ligação medição/SE: 4 x # 50mm² - 15kV

- Ligação SE/transformador 380/220 v: 4 x # 50mm² - 15kv

- Ligação transformador (380/220 v) /QGD (380/220Vv): (3 # 50)/50/50mm² - 1kv

# Aterramento

Construído com hastes do tipo COPERWELD 1/2” x 2,40m - 254μm, com cabo de cobre nu 25mm², os cabos estão lançados em valas de 50 cm de profundidade e conectados às hastes através de solda exotérmica. Deverão ser instaladas caixas de inspeção de aterramento. Em um ponto distinto da malha está conectado cabo de 25mm², que serve para aterrar todos os componentes do sistema. Todos os elementos acima são conectados com solda exotérmica.

# CONDIÇÕES GERAIS INSTALAÇÕES ELETRICAS DE BAIXA TENSÃO

Deverão satisfazer às prescrições gerais das normas da ABNT, da concessionária local, ao projeto específico e a estas especificações. A sua execução obedecerá à melhor técnica para que venha preencher satisfatoriamente as condições de utilização, eficiência e durabilidade e só poderá ser executada por profissionais devidamente habilitados. Só poderão ser aceitas e entregues em perfeitas condições de funcionamento e ligadas definitivamente à rede da concessionária.

# Quadros Elétricos e Acessórios.

- Os quadros de distribuição serão ligados ao quadro geral por alimentadores. Deverão ser perfeitamente acessíveis e estarem localizados os mais próximos possíveis do centro de cargas que alimentam.

- Os quadros de distribuição deverão estar equipados com barramentos de cobre e providos de disjuntor geral trifásico.

- Os quadros de distribuição serão em chapa metálica, com borda em flange ou alisar para arremate contra os revestimentos das alvenarias.

- Os quadros serão providos de placa parafusada para fixação dos eletrodutos e barras de distribuição de cobre e de terminais dimensionados para a capacidade das chaves previstas.

- As passagens dos fios no interior dos quadros devem estar organizadas e encaminhadas através de canaletas.

# Condutores Elétricos e Acessórios.

- Só poderão ser usados condutores isolados e resistentes à abrasão. Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos e limpos com estopa embebida em verniz isolante.

- Todas as emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitidas em hipótese algumas emendas dentro dos eletrodutos.

- Na fiação das instalações subterrâneas, os cabos não deverão sofrer esforços de tração capaz de danificar o isolamento dos condutores, nem torção ou curvatura de meio maior que 20 vezes o seu diâmetro interno.

- Para condutores com bitolas maiores ou iguais a 10mm², só serão permitidas emendas e/ou ligações com conectores de pressão.

- Todos os condutores serão novos e nas bitolas determinadas no projeto de instalações elétricas e deverão ter isolamento adequado para tensão dos serviços até 600V, exceto em casos previstos na NB-3 da ABNT.

- Os condutores atenderão simultaneamente, aos critérios de limite de condução de corrente máxima e queda de tensão permissível, prevalecendo o critério que conduzir à maior carga.

- Os cabos destinados a alimentação dos quadros elétrico deverão ser em isolação EPRE ou XLPE.

# encaminhamentos.

- Os eletrodutos correrão embutidos nas alvenarias ou sobre lajes, por cima da ferragem, serão do tipo PVC flexível e não devendo, entretanto, terem diâmetros inferiores a 3/4”.

- As emendas dos eletrodutos serão feitas por meio de luvas ou quaisquer outras peças que assegurem regularidade na superfície interna, bem como continuidade elétrica.

- As ligações dos eletrodutos às caixas de derivação e quadros deverão ser feitas por intermédio de arruelas e buchas de alumínio, rosqueadas e apertadas.

- Quando aplicados nos pisos, os eletrodutos serão obrigatoriamente rígidos, roscáveis com envelopamento em concreto simples em cavas de 20 cm x 25 cm.

- Os eletrodutos nas saídas dos perfilados  serão do tipo metálico flexível revestido externamente com  PVC  extrutado.

- Deverão ser deixados, no interior dos eletrodutos, arames guias para facilitar a enfiação.

- As eletrocalhas destinadas a alimentação dos quadros elétricos e dos circuitos terminais deverão ser instaladas em níveis diferentes de altura de modo a evitar cruzamentos entre elas.

- As eletrocalhas serão metálicas perfuradas, galvanizadas a fogo, terão dimensões de acordo em projeto, com modelos usuais das marcas Cemar Legrand, Mopa.

- Os perfilados serão perfurados, galvanizadas a fogo com excelente proteção contra corrosão, terão dimensões de acordo em projeto, com modelos usuais das marcas Cemar Legrand, Mopa.

# Tomadas, Interruptores e Acessórios.

- Os interruptores serão de embutir, com contatos de liga de prata, teclas fosforescentes e placas em plástico marfim.

- Terão capacidade de corrente de no mínimo 10 A em 220 V e oferecerão uma resistência mínima de isolamento de 100 MEGA-OHM.

- As tomadas de parede serão de embutir, contatos em liga de prata, miolo em plástico fosforescente e placa em plástico marfim.

- As tomadas para computador e ar condicionado serão comandadas por um disjuntor monofásico e 1(uma) tomada ligados ao sistema de aterramento. .

- As caixas de passagens serão utilizadas para o encaminhamento dos circuitos elétricos e cabeamento estruturado, e terão dimensões variadas, conforme especificações em projeto.

- As caixas de passagem instaladas na parede serão em pvc com entrada para eletrodutos e com proteção IP44, as dimensões seguirão as especificações em projeto.

# Dispositivos de Proteção.

- Os disjuntores monofásicos deverão ter contatos de prata, disparador magnético bobinado, caixa isolante de poliéster, alavancas e pinos de disparo totalmente em aço, e terminais com fixação elástica para cabos ou barras.

- Os disjuntores trifásicos deverão ter as mesmas características dos monofásicos e ser do tipo "no fuse", ou totalmente isolados de modo a permitir a atuação simultânea em todos os pólos.

- Os disjuntores dos circuitos terminais serão de curva C, utilizados em cargas mais usuais como iluminação e tomadas com baixa potência.

# Dispositivos de Proteção Contra Sobretensão (DPS).

- Deverão ser construídos conforme as normas ANSI/IEEE C62,41-1991 e C62.41-1987.

- Os dispositivos de proteção contra sobretensões serão construídos por varistores de óxido de metálico de baixa energia, com capacidade para até 10 kA e deverão ser instalados a jusante do dispositivo de seccionamento / proteção geral e a montante do dispositivo DR.

- Deverão possuir as características abaixo, quando instalados em sistemas elétricos com característica de aterramento TN(S) e localizados na zona de proteção C:

- Tensão Nominal Máxima de Operação Uc : 275V para painéis 380/220V, 175V para painéis 208/120V, 50/60 Hz.

- Tensão Nominal Un: 220V fase terra para painéis 380/220V e 120V fase terra para painéis 208/120V, 50/60 Hz.

- Extinção da Corrente residual de Surto com Uc : 100 Aeff ;

- Capacidade dos Surtos Unipolar

( 8/20 microseg) : 15 kA ;

- Níveis de Sobretensão : Conforme Tabela 31 da ANBT NBR 5410/2004

- Sistemas monofásicos:

<= 4,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 2,5 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 1,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 0,8 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

- Sistemas trifásicos:

<= 6,0 kV – Na entrada da instalação – categoria IV

<= 4,0 kV – Circuitos de distribuição e terminais – categoria III

<= 2,5 kV – Equipamentos de utilização – categoria II

<= 1,5 kV – Produtos especialmente protegidos – categoria I

- Tempo de Resposta; <= 25 ns ;

- Fusíveis Máximos: 125 A gL / gG ;

- Temperatura ambiente: - 25 º C até + 75º C;

- Grau de Proteção: IP 20

- Fixação: sobre trilho DIN 35x7,5 mm;

- Para o esquema de aterramento citado deverão ser instalados dispositivos contra sobretensão entre cada fase e neutro e entre neutro e condutor de proteção (PE).

- Os dispositivos DPS deverão atender as seguintes características técnicas:

- Capacidade de Energia: 2500 Joules.

- Tempo de resposta dos componentes: 1 nano seg.

- Vida Útil, com 120 Vac aplicados:

- 3 kA, 8/20 micro seg > 3000 operações

- 10 kA, 8/20 micro seg> 100 operações

- Temperatura Operacional: -40º até + 65º C

- O dispositivo deverá possuir sinalização local luminosa, através de LED's, que indique seu estado de operação.

# PROTEÇÕES Contra Choques Elétricos.

- Todos os circuitos que alimentam tomadas situadas nas áreas externas, áreas molhadas, como copa, cozinha, banheiros, deverão ser protegidos por dispositivo diferencial-residual de alta sensibilidade inferior a 30mA, dispositivo DR.

# 7.1Proteção dos Circuitos.

- Todo o circuito de distribuição a dois fios deverá ser sempre protegido por um disjuntor monofásico.

- Todo motor deverá ser dotado de chave separadora individual colocada antes de seu dispositivo de proteção. Serão instalados em todos os circuitos, partindo do quadro de distribuição, disjuntores automáticos que atendam, conjuntamente, às finalidades de interruptor e limitador de corrente.

# Equipamentos de Iluminação.

- Serão utilizadas luminárias com reator eletrônico de alto fator de potência (0,95 ou mais) e lâmpadas com potências variadas, conforme identificadas no projeto elétrico.

- Serão instalados equipamentos de iluminação voltados a iluminação de emergência conforme em projeto.

# 7.3Cargas e Circuitos.

- Nas instalações com motores, computadores, aparelhos de ar condicionado ou outros equipamentos, os diversos circuitos de distribuição para essas cargas serão separados dos demais circuitos de iluminação, podendo, entretanto, ser comuns os circuitos alimentadores. Cada circuito terá seu próprio condutor neutro.

- O dimensionamento dos circuitos alimentadores será calculado tendo em vista a carga instalada e os fatores de demanda respectivos.

# 7.4Ligação aos Terminais.

- A ligação dos condutores aos terminais de aparelhos ou dispositivos será feita para assegurar resistência mecânica, bem como contato elétrico perfeito e permanente. Para cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor a 4mm², a ligação poderá ser feita aos terminais, porém os pontos serão previamente endurecidos com solda de estanho.

- Para condutores de seção iguais ou menores que 6mm², a ligação será feita por meio de parafusos.

- Para os cabos de seção maior que 6mm², a ligação será feita por meio de conectores.

# 7.5Ligação à Terra.

- Todos os aparelhos e equipamentos serão ligados efetiva e permanentemente à terra.

- O condutor ligado à terra será de cobre, dimensionado em função do circuito de maior capacidade existente na rede, não ter emendas ou chaves, nem receber fusíveis que possam causar interrupções. Serão retilíneos, os mais curtos possíveis e protegidos por condutores rígidos, nos trechos onde possam sofrer danos mecânicos.

- A ligação à terra será feita por meio de braçadeiras ou conectores, não sendo permitido o emprego de dispositivos que dependam de solda ou estanho.

# 7.6Sinalização.

- Os sistemas de sinalização nos quais não haja limitação de potência constituem extensões dos circuitos de luz ou força e lhes são aplicáveis às prescrições relativas a estas instalações.

# 7.7Redes.

- As redes externas serão subterrâneas, executadas com cabos que correrão no interior de tubos de PVC rígido.

- Os dutos deverão ser envelopados e as caixas de passagem em alvenaria, vedadas, com tampas de concreto armado e fundo de concreto simples, rebocadas interna e externamente.

- Nas áreas externas, as tubulações deverão ter um caimento de 1% para as caixas de passagem.

# 7.8Condições Gerais.

- Os eletrodutos e as caixas deverão ser fechados com peças apropriadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto durante a concretagem.

- Os eletrodutos devem ser cortados perpendicularmente a seu eixo.

- Devem ser fixadas as caixas por meio de buchas e arruelas.

- Caso houver juntas de dilatação, os eletrodutos deverão ser seccionados, mantendo-se as características para a sua utilização.

- Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente concluídos a tubulação e os serviços de construção que possam danifica-los.

- A tubulação deve ser perfeitamente limpa e seca antes da enfiação. Para facilitar a enfiação dos condutores devem ser utilizados guias de puxamento, as quais só devem ser introduzidas no momento da enfiação.

- As fases dos condutores devem ser perfeitamente identificadas em toda a instalação.

- Para tanto os condutores fase devem ter as cores: preto, branco, vermelho ou cinza. O condutor neutro: azul-claro.

- O condutor terra: verde-amarelo ou verde. A carga instalada será distribuída de modo a haver uma igualdade entre as fases.

- Os serviços deverão ser executados com esmero e bom acabamento, seguindo as normas brasileiras.

8. – ATERRAMENTO SPDA

- Será construído com hastes do tipo COPERWELD 1/2” x 2,40m - 254μm, com cabo de cobre nu 25mm², os cabos estão lançados em valas de 50 cm de profundidade e conectados às hastes através de solda exotérmica.

- Deverão ser instaladas caixas de inspeção de aterramento.

- Em um ponto distinto da malha está conectado cabo de 25mm², que serve para aterrar todos os componentes do sistema.

- Todos os elementos acima são conectados com solda exotérmica.

- Será utilizado aterramento no mastro porta-bandeira de 6m, 1 descida com cabo de cobre nu 16mm2 em eletroduto de PVC com conector de medição em bronze, conexão com o sistema de aterramento por haste 1/2” x 2, 40m, solda exotérmica, cabo de 25 mm2.