MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAIS DE SPDA

DA ESCOLA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO CORAIS EM PARIPUEIRA / ALAGOAS

- S U M Á R I O -

1.0 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.                                                                      3

2.0 - MEMORIAL DESCRITIVO.                                                                           3

1.0 - CONSIDERAÇÕES INCIAIS.

1.1 - APRESENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA.:

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de estatuir as diretrizes básicas que devem   ser seguidas pelos construtores dos serviços   da instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) da ESCOLA MUNICIPAL, localizado no Loteamento Corais, Paripueira / AL, bem como   apresentar   os   critérios   que    nortearam a execução do mesmo, quais sejam: localização dos captores e sistemas de aterramento, pontos de descida, detalhes construtivos, etc.  O presente projeto foi dividido em duas    partes distintas a saber:

a) MEMORIAL DESCRITIVO - Aqui são apresentadas as informações contidas   em    plantas além de estabelecer os parâmetros do projeto.

b) PLANTAS E DETALHES - Consiste na execução das pranchas contendo a planta baixa, cortes    e detalhes do projeto.

1.2 - DEFINIÇÕES.

Os padrões técnicos aqui adotados estão de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR-5419/2015. Todos os materiais foram especificados levando-se em consideração primordialmente a qualidade, daí termos citado algumas marcas   de fabricante de reconhecida qualidade, como também levaremos em consideração aqueles materiais que atendendo a premissa acima pudessem   ser encontrado com facilidade no comércio local. Em caso de divergência entre estas especificações e os projetos executivos, considerar-se-á prioritariamente os dados desta especificação e em segundo lugar os projetos executivos.  Em caso de divergência entre valores cotados e o desenho em escala, serão considerados para efeito de cálculo as cotas. Em caso de eventual impossibilidade de aplicação de algum material ou processo, o construtor deverá submeter uma ou mais opções ao engº projetista, que concordará ou não com as sugestões apresentadas por escrito. Todo o material empregado deverá ser novo, estar em bom estado e de acordo com estas especificações. A expressão "similar" quando empregada, refere-se a produtos de idênticas qualidades e características, que serão submetidas previamente à aprovação do Engenheiro Projetista.

2.0 -MEMORIAL DESCRITIVO.

2.1 - CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO.

O prédio é constituído basicamente de 01 (um) pavimentos térreo e coberta.

2.2 -ÁREA DE ATUAÇÃO.

Este projeto abrange todo o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sendo o mesmo dividido basicamente em três sistemas distintos:

a) SISTEMA DE CAPTAÇÃO.

b) SISTEMA DE DESCIDA.

c) SISTEMA DE ATERRAMENTO.

2.3 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO.

O sistema de captação será constituído por terminais aéreos em barra chata 7/8”x1/8x 300m, fixados por sobre a toda a platibanda das cobertas e pelas barras chatas de alumínio, conforme detalhe em projeto na prancha 01/02 e 02/02.

2.4 - SISTEMA DE DESCIDA.

O sistema de descida será constituído por barra chata de alumínio aparente, interligando pela mesma e capitando ao encontro da caixa de inspeção aparente, ressaltando que esta barra chata de descida deve ser contínuo desde o ponto de conexão no sistema de aterramento, até sua conexão com o sistema de captação na coberta.

2.5 - SISTEMA DE ATERRAMENTO.

“O sistema de aterramento será constituído de 15(quinze) hastes de aterramento Copperweld de 2,40m x 1/2”, distribuídas nas partes externas da edificação conforme desenho em anexo na prancha 01/02. Em caso de elevada resistência do solo, todas as hastes deverão ter tratamento de gel (da marca ÉRICO ou similar) no solo.

2.6 - FILOSOFIA DO PROJETO.

A filosofia adotada nesse projeto foi de um sistema único não isolado de proteção, formado por uma gaiola de Faraday com barras de alumínio para captação e descida interligando com cabo de cobre conectando o sistema à malha de aterramento. Esta solução foi adotada, em vista da facilidade de proteção e das instalações neste tipo de construção.

2.7 - ATERRAMENTO.

2.7.1 - PROCEDIMENTOS PARA   DIMINUIR    A  RESISTÊNCIA DA TERRA.

a) Aumentar  o  número  de  hastes  de   terra,   interligando-as   por   condutor   de   cobre  apropriado.

b)Tratar  o  solo  com  Bentonita  ou  produtos químicos apropriados  (carvão,  gel,  etc.).

Para constatar que a resistência esta dentro dos padrões aqui estabelecidos, o instalador deverá proceder medições através do método dos   "três pontos" ou empregando o "Megger  Earth  Tester". Esta medição deverá ser repetida pela manutenção do prédio no mínimo uma vez por ano.

3.0 - NORMAS DE EXECUÇÃO.

3.1 - Todas as instalações elétricas serão executadas     com esmero e bom acabamento, com todos os    condutores     condutos     e      equipamentos   cuidadosamente arrumados em posição firmemente    ligados às estruturas   de suporte, e aos respectivos pertences, formando um   conjunto    mecânica e    eletricamente seguro e   de   boa aparência.

3.2 - A interligação entre massas metálicas e os pára-raios, devem ser o mais curtas possível.

3.3 - Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das instalações de pára-raios.

3.4 - É vedado o uso de emenda nas descidas, exceto a conexão na caixa de inspeção que é obrigatória, a menos que executadas com solda exotérmica, conforme item 5.1.2.4.4 da NBR-5419/2001.

3.5 - Os eletrodos (hastes de aterramento) devem ficar afastados das fundações no mínimo 100,00cm, conforme item 5.1.3.5.1 da NBR-5419 e 50,00 cm de profundidade conforme item 5.1.3.5.2 da NBR-5419/2001.

3.6 - A ligação das descidas aos terminais aéreos deve ser executada por conectores de pressão ou juntas amolgáveis, que assegurem uma sólida ligação mecânico-elétrica.

3.7 – A conexão de medição (caixa de inspeção), deve estar localizada o mais próximo possível dos eletrodos de terra e em local acessível.