HIDROSSANITÁRIO

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

INTRODUÇÃO / APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo refere-se ao Projeto Hidrossanitário que contempla os detalhamentos das instalações de água fria, esgoto e água pluvial, da obra residencial unifamiliar, situada no LOTEAMENTO PRAIA DOS COQUEIROS, QD D, LOTE 11, BAIRRO DE TATUAMUNHA, PORTO DE PEDRAS – AL

NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

ABNT NBR-5626:1998 - Instalação Predial de Água Fria

ABNT NBR-8160:1999 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução

ABNT NB-10844:1989 - Instalações Prediais de Águas Pluviais

ABNT NBR 7229 - Projeto, Construção e Operação de Sistemas de Tanques Sépticos.

ABNT NBR - 13.969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação.

ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria – Requisitos;

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;

ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão hidrostática interna;

ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de distribuição de água – Tipos – Padronização;

ABNT NBR 14121, Ramal predial – Registros tipo macho em ligas de cobre – Requisitos;

ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 1: Requisitos e métodos de ensaios;

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico – Parte 2: Procedimentos para instalação;

ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais – Chuveiros ou duchas – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento – Requisitos e métodos de ensaio;

ABNT NBR 15704-1, Registro – Requisitos e métodos de ensaio – Parte 1: Registros de pressão;

ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais – Registro de gaveta – Requisitos e métodos de ensaio;

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas;

EB-368/72 - Torneiras;

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares.

ABNT NBR 7362-2, Sistemas enterrados para condução de esgoto – Parte 2: Requisitos para tubos de PVC com parede maciça;

ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário;

ABNT NBR 7968, Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores – Padronização;

ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução;

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto sanitário – Especificação;

ABNT NBR 9648, Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário – Procedimento;

ABNT NBR 9649, Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário – Procedimento;

ABNT NBR 9814, Execução de rede coletora de esgoto sanitário – Procedimento;

ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto sanitário – Tipos e dimensões – Padronização;

ABNT NBR 12266, Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana – Procedimento;

ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitário – Projeto de redes coletoras com tubos de PVC;

Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho:

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho;

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Projeto Hidrossanitário elaborado pelo Engenheiro André Rodrigues de Oliveira, CREA – AL, Registro Nacional 0214587851

SUMÁRIO

1	DESCRIÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO	6

1.1.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	6

1.2.	ESGOTO SANITÁRIO	6

1.3.	ÁGUA PLUVIAL	6

2	ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL	7

2.1.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	7

2.2.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	7

2.3.	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	8

2.4.	INSTALAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO	8

2.5.	TANQUE SÉPTICO	8

2.6.	SUMIDOURO	9

3	MEMORIAL DE CÁLCULO	9

3.1.	Cálculo de consumo diário para reservação de água fria	9

3.2.	Dimensionamento dos tubos de água fria para cada aparelho	10

3.3.	Cálculo dimensionamento calhas	18

3.4.	Calculo da bomba	19

3.5.	Cálculo da contribuição de esgoto e dimensionamento dos tubos para cada aparelho	19

4	Lista de materiais do projeto	22

#### DESCRIÇÃO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO

# INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

A alimentação da água potável a edificação será feita pela concessionária / poço local, até o hidrômetro a ser instalado, com nicho próprio, junto ao alinhamento predial, do qual será ligada ao reservatório superior. Do reservatório superior partirá as tubulações, por gravidade, que alimentará todos os ambientes.

A água é recalcada por bomba centrifuga para o reservatório superior, será 1 reservatório em concreto, com sensores elétricos para garantir o volume, e para manutenção será utilizado extravasor PVC Ø50 mm para evitar o transbordamento de água do reservatório e também será utilizado tubulação de limpeza PVC Ø 60 mm com de registro bruto de esfera com saída para o passeio público.

A saída da alimentação do reservatório será provida de registro bruto de gaveta, com tubulação PVC Ø60 mm formando assim o barrilete. Do barrilete derivará para as colunas AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF- 7, AF-8, AF-9 e AF- 10 PVC Ø 60 mm para alimentar por gravidade todos os pisos.

Na mesma tubulação da alimentação terá um suspiro para a saída de ar que possa interferir no funcionamento da alimentação.

Todos os ramais possuirão registros de gaveta com canopla cromada individuais, para permitir seu isolamento do restante da rede.

Os sub-ramais que alimentarão os banheiros serão em PVC Ø 32 mm.

As torneiras de bancada e as esperas para as duchas higiênicas utilizarão PVC Ø 25 mm, e serão conectadas às respectivas esperas, com ligações flexíveis cromadas Ø15 mm.

Os vasos serão do tipo caixa acoplada com coluna de PVC Ø 25 mm.

Toda tubulação de água fria de consumo, será executada em PVC rígido soldável.

O diâmetro inicial da coluna e suas reduções progressivas foram calculados levando-se em consideração as perdas de carga, vazão de cada aparelho e a possibilidade de uso simultâneo na hora de maior consumo.

As tubulações deverão respeitar uma profundidade mínima de 10 cm ou maior de escavação em função das passagens de outras tubulações e vigas baldrames.

# ESGOTO SANITÁRIO

Os vasos sanitários serão escoados por tubos PVC Ø 100 mm, ligados à caixa de passagem de esgoto, os lavatórios serão ligados às respectivas caixas sifonadas por tubos PVC Ø 40 mm, e as caixas sifonadas dos banheiros serão ligadas aos respectivos ramais primários, por tubos PVC Ø 50 mm, o ramal primário será ligado a coluna de ventilação por tubo de PVC Ø 50 mm ou PVC Ø 75 mm.

As tubulações deverão respeitar uma profundidade mínima de 10 cm ou maior de escavação em função das passagens de outras tubulações e vigas baldrames.

As caixas sifonadas dos banheiros serão de PVC Ø 100 mm, com grelha cromada e saída Ø 50 mm.

O destino final dos efluentes dos esgotos sanitários serão encaminhados a Tanque Séptica e Sumidouro, onde receberão tratamento adequado, e infiltrará no solo.

# ÁGUA PLUVIAL

A captação da água pluvial será feita através da calha no pavimento cobertura, de onde será escoada por tubos de PVC Ø 100 mm, ligados às caixas de água pluvial (caixas de areia) no pavimento térreo onde serão encaminhados para o passeio público.

As tubulações deverão respeitar uma profundidade mínima de 10 cm ou maior de escavação em função das passagens de outras tubulações e vigas baldrames.

#### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL

# INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Os tubos de água fria serão de PVC marrom soldável. Os locais, diâmetros e comprimentos deverão seguir como previsto no projeto.

Todos os tubos deverão ser fixos com braçadeiras, cintas ou tirantes metálicos em lajes ou vigas com parafusos. As distâncias entre os apoios deverão respeitar as recomendações dos fabricantes.

As conexões de água fria serão de PVC marrom soldável, quando para saída de consumo as conexões serão de PVC azul com rosca de latão com a finalidade de abastecer sanitários. Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto.

Os registros de pressão ou gaveta serão instalados nos locais previstos no projeto, terão a finalidade de fechar o fluxo de água para a manutenção da instalação.

As peças terminais para a ligação de aparelhos, tês ou joelhos serão sempre de PVC azul com bucha de latão.

Os lavatórios e vasos sanitários serão ligados aos respectivos ramais de espera com engates flexíveis com acabamento cromado.

Os locais e diâmetros deverão seguir como previsto no projeto.

# INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, conforme ABNT NBR 8160 – Sistemas prediais de esgoto sanitário – Projeto e execução.

Os tubos de esgoto sanitário serão de PVC branco soldável, e série “N” Normal os quais tem a finalidade de conduzir o esgoto sanitário até sistema de tratamento de esgoto. Os locais, diâmetros, comprimentos e inclinações deverão seguir como previsto no projeto.

As conexões de esgoto serão de PVC branco soldável, e série “N” Normal os quais tem a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir o esgoto sanitário até o sistema de tratamento de esgoto. Os locais, diâmetros e inclinações deverão seguir como previsto no projeto.

Todos os tubos deverão ser fixados com braçadeiras, cintas ou tirantes metálicos em lajes ou vigas com parafusos. As distâncias entre os apoios deverão respeitar as recomendações dos fabricantes.

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas:

•	1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm;

•	1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento mínimo de 20cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá ser a vala recoberta com solo normal.

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de ventilação.

# INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL

Os tubos de águas pluviais serão de PVC branco soldável, os quais tem a finalidade de conduzir a água pluvial das calhas até as caixas de passagem localizadas no térreo. Os locais, diâmetros, comprimentos e inclinação deverão seguir como previsto no projeto.

As conexões de águas pluviais serão de PVC branco soldável e série “N” Normal os quais tem a finalidade de fazer a ligação entre tubos para conduzir a água pluvial até a rua, onde será encaminhada para a rede coletora de águas pluviais. Os locais, diâmetros e inclinações deverão seguir como previsto no projeto.

Os tubos de águas pluviais serão de PVC Ø75 mm, os quais tem a finalidade de conduzir a água pluvial das caixas de areia até o passeio público.

Todos os tubos deverão ser fixados com braçadeiras, cintas ou tirantes metálicos em paredes, lajes ou vigas com parafusos. As distâncias entre os apoios deverão respeitar as recomendações dos fabricantes.

# INSTALAÇÕES TRATAMENTO ESGOTO

O presente documento é composto pelos memoriais descritivo e de cálculo, que se referem ao Projeto de Tratamento de Esgoto, o sistema foi elaborado devido à inexistência de rede pública de esgotamento sanitário no local onde está instalada a construção da residência unifamiliar, faz-se necessária à implantação de um sistema individual de tratamento de esgoto. De modo a atender a legislação vigente neste município, o projeto elaborado contempla: tanque séptico e sumidouro, para tratamento e destinação final do efluente.

Fluxograma dos Processos de Tratamento implantado

TANQUE SÉPTICO



SUMIDOURO

# TANQUE SÉPTICO

São câmaras convenientemente construídas para deter os despejos domésticos e/ou indústrias, por um período de tempo especificamente estabelecido e tem a capacidade de dar ao esgoto um grau de tratamento compatível com sua simplicidade de modo a permitir a sedimentação dos sólidos e a retenção do material graxo contido nos esgotos, transformando-os bioquimicamente em substancias e compostos mais simples e estáveis. Esse tipo de tanque séptico consiste em um tanque enterrado, que recebe os esgotos (dejetos e águas servidas), retém a parte sólida e inicia o processo biológico de purificação da parte liquida (efluente).

Sua finalidade é reter os despejos, durante esse período ocorre o processo de sedimentação de 70% dos sólidos em suspensão e com isso ocorre a formação do lodo. Os sólidos que não decantam são formados por gorduras, óleos e graxas, que ficam retidos na superfície livre do liquido, estes denominados de escumas. Porém o lodo e a escuma formados são consumidos por bactérias anaeróbias, causando assim a destruição dos organismos patogênicos. Após esse processo passam adquirir um efluente mais adequado a ser lançado no seu destino final.

Para tanques sépticos o modelo construtivo e os requisitos de estabilidade são:

a) Em geral, atendidos por construções em alvenaria de tijolo inteiro (espessura de 20 cm a 22 cm, fora revestimento) ou por concreto armado, moldado no local, com espessura de 8 cm a 10 cm. É admissível também o uso de outros materiais e componentes pré-fabricados, como anéis de concreto armado, componentes de poliéster armado com fibra de vidro e chapas metálicas revestidas. Nestes casos, a resistência especificada pode ser atingida mediante espessuras inferiores às indicadas para construção convencional.

b) A laje de fundo deve ser executada antes da construção das paredes, exceto nos casos plenamente justificados.

c) Os tanques devem ser estanques; os construídos em alvenaria devem ser revestidos, internamente, com material de desempenho equivalente à camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 1,5 cm.

Procedimentos de limpeza e manutenção:

a) O lodo e a escuma acumulados nos tanques devem ser removidos a intervalos equivalentes ao período de limpeza do projeto, no período de 1(um) ano.

b) O intervalo pode ser encurtado ou alongado quanto aos parâmetros de projeto, sempre que se verificarem alterações nas vazões efetivas de trabalho com relação às estimadas.

c) Quando da remoção do lodo digerido, aproximadamente 10% de seu volume devem ser deixados no interior do tanque.

d) A remoção periódica de lodo e escuma deve ser feita por profissionais especializados que disponham de equipamentos adequados, para garantir o não-contato direto entre pessoas e lodo. É obrigatório o uso de botas e luvas de borracha. Em caso de remoção manual, é obrigatório o uso de máscara adequada de proteção.

e) Anteriormente a qualquer operação que venha a ser realizada no interior dos tanques, as tampas devem ser mantidas abertas por tempo suficiente à remoção de gases tóxicos ou explosivos (mínimo:5 min).

# SUMIDOURO

É a unidade de depuração e de disposição final do efluente de tanque séptico verticalizado.

No sistema de disposição final do efluente no pavimento térreo, os detalhes construtivos exercem influência fundamental na sua durabilidade e funcionamento, devendo ser observados os seguintes aspectos:

a) A distância mínima entre as paredes dos poços múltiplos deve ser de 1,50 m.

b) Todas as tubulações de transporte de esgoto do sistema devem ser protegidas contra cargas rodantes, para não causar extravasamento ou obstrução do sistema.

c) Os sumidouros devem ter as paredes revestidas de alvenaria de tijolos, assentes com juntas livres, ou de anéis (ou placas) pré-moldados de concreto, convenientemente fundos, e ter enchimento no fundo de cascalho, ou pedra britada.

#### MEMORIAL DE CÁLCULO

# Cálculo de consumo diário para reservação de água fria

Considerando um fluxo de 12 pessoas por dia com consumo de 200 litros por pessoa/dia, 03 torneiras de jardim com 150 litros, tem-se consumo diário de 5.100 Litros, assim para abastecer por dois dias conforme normativa, a reserva total será de 10.200 Litros. Deste modo a residência apresentará um reservatório superior com capacidade de 12.000 Litros, pois está com folga no reservatório superior.

# Dimensionamento dos tubos de água fria para cada aparelho

- Pavimento TÉRREO

Coluna AL-1 (TÉRREO)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 32 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Alimentação

Vazão = 0.42 l/s

Horas de funcionamento = 6.0 h/dia

Dimensionamento:

Linha de recalque

Diâmetro mínimo = 18.76 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-1 (TÉRREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.55 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.70 | 0.15 | 0.15 | 0.70 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.70

Vazão total associada = 0.70 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.39 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.88 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-2 (TÉRREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Pia de cozinha com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.70

Vazão total associada = 0.25 l/s

Maior vazão associada = 0.25l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.25 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 10.32 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-3 (TÉRREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Pia de cozinha com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 0.70

Vazão total associada = 0.25 l/s

Maior vazão associada = 0.25l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.25 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 10.32 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-4 (TÉRREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Máquina de lavar roupa com joelho de 90º | 25 mm - 3/4" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Tanque de lavar com joelho de 90º | 25 mm - 3/4" | 1 | 0.70 | 0.70 | 1.70 | 0.25 | 0.25 | 0.55 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.70

Vazão total associada = 0.55 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.39 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.88 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-5 (TÉRREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 2 | 0.30 | 0.60 | 2.60 | 0.15 | 0.30 | 0.90 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 2.60

Vazão total associada = 0.90 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.48 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 14.33 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-6 (TÉRREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.40 | 0.15 | 0.15 | 0.55 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.70 | 0.15 | 0.15 | 0.70 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.70

Vazão total associada = 0.70 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.39 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.88 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-10 (TÉRREO)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 32 mm

Pavimento TÉRREO

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Torneira de Jardim | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.1

Vazão total associada = 0.50 l/s

Maior vazão associada = 0.40l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.39 l/s

Diâmetro mínimo: ø1"

Diâmetro calculado: 12.88 mm

Diâmetro necessário: ø1"

Diâmetro comercial equivalente: ø32 mm

Pavimento SUPERIOR

Coluna AL-1 (SUPEIOR)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 32 mm

Pavimento SUPERIOR

Rede Alimentação

Vazão = 0.42 l/s

Horas de funcionamento = 6.0 h/dia

Dimensionamento:

Linha de recalque

Diâmetro mínimo = 18.76 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento SUPERIOR

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.30 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 1.90 | 0.15 | 0.30 | 0.75 |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 0.10 | 0.10 | 0.85 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 2.00

Vazão total associada = 0.85 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.42 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 13.42 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-8 (SUPERIOR)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento SUPERIOR

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 0.30 | 0.30 | 0.55 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.70 | 0.15 | 0.15 | 0.70 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.70

Vazão total associada = 0.70 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.39 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.88 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-9 (SUPERIOR)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento SUPERIOR

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.25 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.15 | 0.15 | 0.40 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.70 | 0.30 | 0.30 | 0.70 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.70

Vazão total associada = 0.70 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.39 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.88 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Coluna AF-6 (SUPERIOR)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 25 mm

Pavimento SUPERIOR

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.40 | 0.15 | 0.15 | 0.55 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.70 | 0.15 | 0.15 | 0.70 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 1.70

Vazão total associada = 0.70 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.39 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 12.88 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

- Pavimento COBERTURA

Coluna AL-1 (COBERTURA)

Fonte de Alimentação:

PVC rígido soldável - Tubos - 32 mm

Pavimento COBERTURA

Rede Alimentação

Vazão = 0.42 l/s

Horas de funcionamento = 6.0 h/dia

Dimensionamento:

Linha de recalque

Diâmetro mínimo = 18.76 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Barrilete (COBERTURA)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 60 mm

Pavimento COBERTURA

Rede Água fria

| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 4 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0.30 | 1.20 | 1.20 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 4 | 0.30 | 1.20 | 5.20 | 0.15 | 0.60 | 1.80 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 5 | 0.30 | 1.50 | 6.70 | 0.15 | 0.75 | 2.55 |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 4 | 0.10 | 0.40 | 7.10 | 0.10 | 0.40 | 2.95 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 7.10

Vazão total associada = 2.95 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.80 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 18.42 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

Barrilete (COBERTURA)

Tubo analisado:

PVC rígido soldável - 60 mm

Pavimento COBERTURA

Rede Água fria

| Trecho 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparelhos |  |  |  | Peso |  |  | Vazão (l/s) |  |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 3 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.45 | 0.75 |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 3 | 1.00 | 3.00 | 4.20 | 0.30 | 0.90 | 1.65 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 3 | 0.30 | 0.90 | 5.10 | 0.15 | 0.45 | 2.10 |
| Trecho 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVC | Ducha Higiênica | 25 mm x 1/2" | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| PVC | Vaso sanitário com caixa acoplada | 3/4" | 1 | 0.30 | 0.30 | 1.30 | 0.15 | 0.15 | 0.45 |
| PVC | Lavatório com joelho de 90º | 25 mm - 1/2" | 2 | 0.30 | 0.60 | 1.90 | 0.15 | 0.30 | 0.75 |
| PVC | Chuveiro | 25mm x 1/2" | 1 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | 0.10 | 0.10 | 0.85 |

Dimensionamento:

Peso total associado = 5.10

Vazão total associada = 2.10 l/s

Maior vazão associada = 0.30l/s

Vazão para dimensionamento (usando método dos pesos):

Q = 0.68 l/s

Diâmetro mínimo: ø3/4"

Diâmetro calculado: 16.96 mm

Diâmetro necessário: ø3/4"

Diâmetro comercial equivalente: ø25 mm

# Cálculo dimensionamento calhas

Não foi realizado dimensionamento das calhas, foi considerado o que está dimensionado no projeto licitado.

Foi feito o cálculo para as tubulações coletoras de águas pluviais, segue cálculo:

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Rede Pluvial

Dimensionamento:

Área de cobertura total = 76.03 m²

Intensidade da precipitação = 1.50 mm/h

Vazão de projeto = 0.03 l/s

Coeficiente de rugosidade = 0.010

Fator de seção = 100.00 %

Diâmetro calculado = 10.03 mm

Diâmetro obtido = 75.00 mm

Raio hidráulico = 18.75 mm

Velocidade = 1.41 m/s

Vazão máxima = 6.24 l/s

Diâmetro necessário: ø3"

Diâmetro comercial equivalente: ø75 mm

Para todas as colunas de AP foram realizados o mesmo cálculo, obtendo os mesmos resultados para todas as colunas. No dimensionamento foi calculado diâmetro necessário de 75 mm, levando com consideração o acumulo de sujeiras e poeiras que podem ocasionar o entupimento e assim reduzindo a capacidade de vazão.

# Calculo da bomba

Conexão analisada:

1" x 1" - 0.625CV R108 (Bomba Hidráulica)

Pavimento TÉRREO

Nível geométrico: -0.20 m

Processo de cálculo: Universal

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 8.89 | 0.00 | 8.89 | 0.0371 | 0.33 | -0.20 | 0.00 |  |
| 2-3 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 1.22 | 3.10 | 4.32 | 0.0371 | 0.16 | -0.20 | 0.00 |  |
| 3-4 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 3.50 | 1.50 | 5.00 | 0.0371 | 0.19 | -0.20 | -3.50 |  |
| 4-5 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 3.10 | 0.01 | 3.11 | 0.0371 | 0.12 | 3.30 | -3.10 |  |
| 5-6 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 1.50 | 0.01 | 1.51 | 0.0371 | 0.06 | 6.40 | -1.50 |  |
| 6-7 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 0.15 | 1.50 | 1.65 | 0.0371 | 0.06 | 7.90 | 0.00 |  |
| 7-8 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0371 | 0.00 | 7.90 | 0.00 |  |
| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trecho | Vazão (l/s) | Ø (mm) | Veloc. (m/s) | Comprimento (m) |  |  | J (m/m) | Perda (m.c.a) | Altura (m) | Desnível (m) |  |
|  |  |  |  | Tubo | Equiv. | Total |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 0.47 | 4.00 | 4.47 | 0.0371 | 0.17 | -0.20 | 0.00 |  |
| 2-3 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 1.77 | 6.30 | 8.07 | 0.0371 | 0.30 | -0.20 | 0.00 |  |
| 3-4 | 0.42 | 25.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0530 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |  |

| Altura manométrica (m.c.a.) |  |  |  |  | Vazão de Projeto (l/s) | npsh disponível (m.c.a.) | Potência teórica (CV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recalque |  | Sucção |  | Total |  |  |  |
| Altura | Perda | Altura | Perda |  |  |  |  |
| 8.10 | 0.91 | 0.00 | 0.47 | 9.48 | 0.42 | 9.62 | 0.09 |

| Trecho de recalque |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Joelho 90 soldável | 32 mm | 2 | 1.50 | 3.00 |
| PVC | Luva soldável | 32 mm | 2 | 0.01 | 0.02 |
| PVC | Te 90 soldável | 32 mm | 1 | 3.10 | 3.10 |
| BH | 1" x 1" | 0.625CV R108 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| Trecho de sucção |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | L equivalente (m) |  |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unitária | Total |
| PVC | Alimentador Predial | Com tubo de PVC rígido-1" | 1 | 4.00 | 4.00 |
| PVC | Hidrômetros | cavalete 1" | 1 | 6.30 | 6.30 |

# Cálculo da contribuição de esgoto e dimensionamento dos tubos para cada aparelho

Considerando um fluxo de 12 pessoas por dia com contribuição de 130 litros (65% consumo diário de água fria por pessoa) por pessoa/dia.

- Tanque séptico TS1 (TÉRREO)

Habitação:

| Tipo de habitação | Número de contribuintes (N) | Contribuição diária de despejos (Litros/pessoa.dia) | Contribuição total (Litros/dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Residência padrão médio | 12 | 130 | 1560 |
| Total |  |  | 1560 |

| Tipo de habitação | Contribuição diária de lodo fresco (Litros/pessoa.dia) | Contribuição total de lodo fresco (Litros/dia) |
| --- | --- | --- |
| Residência padrão médio | 1 | 12 |
| Total |  | 12 |

Dados Adicionais:

| Tempo de detenção de despejos (dias) | Intervalo entre Limpezas (anos) | Temperatura média do mês mais frio (°C) | Taxa de acumulação de lodo (dias) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.92 | 2 | 15 | 105 |

Dimensões:

| Volume útil calculado (m³) | Volume útil efetivo (m³) | Formato do filtro | Diâmetro (m) | Profundidade útil (m) | Número de câmaras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6952 | 3.96076 | Circular | 2.05 | 1.2 | Camara única |

- Sumidouro SU1 (TÉRREO)

Habitação:

| Tipo de habitação | Número de contribuintes (N) | Contribuição diária de despejos (Litros/pessoa.dia) | Contribuição total (Litros/dia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Residência padrão médio | 12 | 130 | 1560 |
| Total |  |  | 1560 |

Dados Adicionais:

Ensaio da taxa de aplicação superficial do solo:

| Teste | Camada | Espessura da camada (m) | Tempo de duração do teste (min) | Rebaixamento de água (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 30 | 0.3 |
| 2 | 1 | 1 | 30 | 0.3 |
| 3 | 1 | 1 | 30 | 0.3 |

Taxa de percolação média do solo: 100min/m

Taxa máxima de aplicação diária superficial: 0.13m³/m².dia

Dimensões:

| Área útil de infiltração (m²) | Área útil de infiltração efetiva (m²) | Número de Sumidouros | Diâmetro de cada sumidouro (m) | Profundidade (m) | Altura da camada de brita (m) | Distância entre sumidouros (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12.5664 | 1 | 2 | 1.5 | 0.3 | 1.5 |

- Coluna TQ-1 (SUPERIOR)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Pavimento 1 TIPO

Rede Esgoto

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 225º | 1 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 315º | 1 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| PVC | Chuveiro Residencial | 40mm | 1 | 2.00 | 2.00 | 12.00 |

Dimensionamento:

Situação: Tubo de queda

Critério: Estrutura com mais de 3 pavimentos

Contribuição do pavimento = 12.00 UHC

Contribuição total = 12.00 UHC

Diâmetro mínimo: ø4"

Diâmetro calculado: ø3"

Diâmetro necessário: ø4"

Diâmetro comercial equivalente: ø100 mm

- Coluna TQ-2 (SUPERIOR)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Pavimento 1 TIPO

Rede Esgoto

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 270º | 1 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |

Dimensionamento:

Situação: Tubo de queda

Critério: Estrutura com mais de 3 pavimentos

Contribuição do pavimento = 8.00 UHC

Contribuição total = 8.00 UHC

Diâmetro mínimo: ø4"

Diâmetro calculado: ø3"

Diâmetro necessário: ø4"

Diâmetro comercial equivalente: ø100 mm

- Coluna TQ-3 (SUPERIOR)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Pavimento 1 TIPO

Rede Esgoto

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 315º | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 1 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |

Dimensionamento:

Situação: Tubo de queda

Critério: Estrutura com mais de 3 pavimentos

Contribuição do pavimento = 8.00 UHC

Contribuição total = 8.00 UHC

Diâmetro mínimo: ø4"

Diâmetro calculado: ø3"

Diâmetro necessário: ø4"

Diâmetro comercial equivalente: ø100 mm

- Coluna CV-2 (SUPERIOR)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 50 mm - 2"

Pavimento 1 TIPO

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 315º | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 1 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| Caixas de Passagem | Caixas Inspeção Esgoto Simples | CE- 60x 60cm | 1 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 8.00 UHC

Comprimento total = 6.40m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

- Coluna CV-2 (COBERTURA)

Tubo analisado:

PVC Esgoto - 50 mm - 2"

Pavimento COBERTURA

Rede Ventilação

| Aparelhos |  |  |  | Contribuição (UHC) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Grupo | Item | Quant. | Unit. | Total | Acum. |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 315º | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| PVC | Vaso Sanitário c/ curva 90º | 100 mm | 2 | 6.00 | 12.00 | 14.00 |
| Caixas de Passagem | Caixas Inspeção Esgoto Simples | CE- 60x 60cm | 1 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| PVC | Lavatório de Uso Geral | 40mm- 270º | 1 | 2.00 | 2.00 | 16.00 |

Dimensionamento:

Contribuição total = 16.00 UHC

Comprimento total = 6.40m

Diâmetro do ramal de esgoto: ø4"

Diâmetro necessário: ø2"

Diâmetro comercial equivalente: ø50 mm

#### Lista de materiais do projeto

| Alimentação - Bomba Hidráulica - Incêndio |  |
| --- | --- |
| Bombas Thebe |  |
| P11-90mm 0.38CV | 1 pç |
| Alimentação - Ferro maleável classe 10 |  |
| Colar de tomada de fºfº |  |
| 1" | 1 pç |
| Alimentação - Metais |  |
| Registro de esfera |  |
| 1" | 1 pç |
| 2" | 1 pç |
| Alimentação - PVC rígido roscável |  |
| Curva 90 c/ rosca |  |
| 1" | 1 pç |
| Alimentação - PVC rígido soldável |  |
| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
| 32 mm - 1" | 1 pç |
| Cap soldável |  |
| 32 mm | 1 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| 32 mm | 3 pç |
| Luva soldável |  |
| 32 mm | 3 pç |
| Tubos |  |
| 25 mm | 0,05 m |
| 32 mm | 39,20 m |
| Tê 90 soldável |  |
| 32 mm | 1 pç |
| Esgoto - Caixas de Passagem |  |
| Caixa de areia pluvial sem grelha |  |
| CA- 60x60cm | 2 pç |
| Caixa de gordura |  |
| CG 60x60 cm | 1 pç |
| Caixa de inspeção esgoto simples |  |
| CE- 60x60 cm | 4 pç |
| Esgoto - PVC Acessórios |  |
| Caixa sifonada |  |
| 100x100x50 | 5 pç |
| Ralo sifonado alt. reg. saída 40 |  |
| 100 mm - 40 mm | 2 pç |
| Sifão de copo p/ pia e lavatório |  |
| 1" - 1.1/2" | 6 pç |
| 1" - 2" | 3 pç |
| Sifão flexível c/ Adaptador |  |
| 1.1/4" - 2" | 1 pç |
| Válvula p/ lavatório e tanque |  |
| 1" | 6 pç |
| Válvula p/ pia |  |
| 1" | 3 pç |
| Válvula p/ tanque |  |
| 40 mm | 1 pç |
| Esgoto - PVC Esgoto |  |
| Curva 90 curta |  |
| 100 mm | 7 pç |
| 40 mm | 8 pç |
| Joelho 45 |  |
| 100 mm | 7 pç |
| 40 mm | 3 pç |
| 50 mm | 4 pç |
| Joelho 90 |  |
| 100 mm | 7 pç |
| 40 mm | 1 pç |
| 50 mm | 14 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |
| 40 mm - 1.1/2" | 6 pç |
| Junção simples |  |
| 100 mm - 50 mm | 7 pç |
| 100 mm- 100 mm | 5 pç |
| 50 mm - 50 mm | 1 pç |
| Plug |  |
| 100 mm | 3 pç |
| Terminal de ventilação |  |
| 50 mm | 1 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 100 mm - 4" | 8,51 m |
| 50 mm - 2" | 2,40 m |
| Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |
| 40 mm | 1,81 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 100 mm - 4" | 71,59 m |
| 40 mm | 13,08 m |
| 50 mm - 2" | 20,64 m |
| Tê sanitário |  |
| 50 mm -50 mm | 3 pç |
| 75 mm - 75 mm | 1 pç |
| Esgoto - Unidades de tratamento |  |
| Alça |  |
| Ferro | 5 pç |
| Argamassa |  |
| Argamassa | 5,00 m³ |
| Brita |  |
| nº3 | 5,00 m³ |
| Tampa |  |
| Hermética | 5 pç |
| Tijolo |  |
| Furado | 190 pç |
| Maciço | 545 pç |
| Pluvial - PVC Esgoto |  |
| Curva 45 curta Amanco |  |
| 75 mm | 1 pç |
| Curva 90 longa |  |
| 75 mm | 2 pç |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 75 mm - 3" | 49,59 m |
| Ventilação - PVC Esgoto |  |
| Joelho 45 |  |
| 50 mm | 3 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| Joelho 90 |  |
| 50 mm | 6 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| Junção simples |  |
| 50 mm - 50 mm | 1 pç |
| Terminal de ventilação |  |
| 50 mm | 2 pç |
| 75 mm | 1 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 75 mm - 3" | 8,82 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 50 mm - 2" | 18,15 m |
| Tê sanitário |  |
| 50 mm -50 mm | 1 pç |
| Água fria - Aparelho |  |
| Chuveiro |  |
| 25mm x 1/2" | 5 pç |
| 25mm x 3/4" | 1 pç |
| Ducha higiênica |  |
| 25mm x 1/2" | 7 pç |
| Máquina de Lavar Roupa |  |
| 25mm x 3/4" | 1 pç |
| Torneira de Jardim |  |
| 25 mm x 3/4" | 3 pç |
| Torneira de Pia de Cozinha |  |
| 25 mm - 1/2" | 2 pç |
| Torneira de Tanque de Lavar |  |
| 25mmx 3/4" | 1 pç |
| Torneira de lavatório |  |
| 25 mm - 1/2" | 6 pç |
| Vaso Sanitário c/ cx. acoplada |  |
| 1/2" | 7 pç |
| Água fria - Aço carbono |  |
| Tubo de aço carbono |  |
| 1" | 0,00 m |
| Água fria - Metais |  |
| Registro bruto de gaveta industrial |  |
| 2" | 1 pç |
| Registro de gaveta bruto ABNT |  |
| 1" | 1 pç |
| Registro de gaveta c/ canopla cromada |  |
| 1" | 1 pç |
| 3/4" | 10 pç |
| Registro de pressão c/ canopla cromada |  |
| 3/4" | 6 pç |
| Água fria - PVC Acessórios |  |
| Bolsa de ligação p/ vaso sanitário |  |
| 1.1/2" | 7 pç |
| Engate flexível cobre cromado com canopla |  |
| 1/2 - 30cm | 7 pç |
| Engate flexível plástico |  |
| 1/2 - 30cm | 6 pç |
| Água fria - PVC misto soldável |  |
| Joelho de redução soldável c/ rosca |  |
| 25 mm - 1/2" | 7 pç |
| Água fria - PVC rígido roscável |  |
| Tubos |  |
| 1" | 0,28 m |
| Água fria - PVC rígido soldável |  |
| Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água |  |
| 60 mm - 2" | 2 pç |
| Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro |  |
| 32 mm - 1" | 2 pç |
| Bucha de redução sold. longa |  |
| 60 mm- 32 mm | 5 pç |
| Joelho 90º soldável |  |
| 25 mm | 24 pç |
| 32 mm | 10 pç |
| 60 mm | 6 pç |
| Joelho de redução 90 soldável |  |
| 32 mm - 25 mm | 9 pç |
| Luva soldável |  |
| 25 mm | 18 pç |
| 32 mm | 3 pç |
| 60 mm | 2 pç |
| Tubos |  |
| 25 mm | 75,79 m |
| 32 mm | 64,49 m |
| 60 mm | 41,38 m |
| Tê 90 soldável |  |
| 25 mm | 20 pç |
| 32 mm | 2 pç |
| 60 mm | 5 pç |
| Tê de redução 90 soldável |  |
| 32 mm - 25 mm | 4 pç |
| Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |
| Joelho 90º soldável com bucha de latão |  |
| 25 mm - 3/4" | 3 pç |
| Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão |  |
| 25 mm- 1/2" | 20 pç |

Maceió - AL, 19 de fevereiro 2019.

__________________________________

Responsável pela elaboração

André Rodrigues de Oliveira

Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA-AL: 021458785-1/D