PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA CIDADE DE PARIPUEIRA-AL.

## CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

Memorial Descritivo

Maceió/AL, setembro de 2018.

| Órgão: | Elaborado por: |
| --- | --- |
| Endereço: ORLA MARÍTIMA DE PARIPUEIRA |  |
| Serviço: PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DE PARIPUEIRA – AL. |  |

- INTRODUÇÃO

Este memorial visa descrever parâmetros para projeto de baixa tensão e Iluminação Pública (IP) do logradouro supracitado. O projeto elétrico de baixa tensão, projeto luminotécnico e projeto de rede de distribuição urbana foi elaborada a luz das plantas de urbanização.

- OBJETIVO

Os projetos têm como objetivo a implantação de postes de ferro galvanizados a fogo com luminárias Led

04 (três) subestação abaixadoras de tensão que irão suprir trechos da orla supracitada, conforme projeto, cada subestação suprira uma linha de distribuição subterrânea com dois ou três alimentadores trifásicos, em 380/220, que sustentara exclusivamente a Iluminação Pública ao longo da área verde (canteiro) da via. Essa IP será acionada por comando de manobra e proteção localizado nos postes das subestações transformadoras.

3.0 NORMAS E LIMITAÇÕES

Para elaboração dos projetos foram utilizadas as normas da ABNT NBR 5410/05 Baixa Tensão e consulta ao Manual da SIMA - Orientações para Elaboração de Projetos e Descritivos Técnicos de Iluminação Pública, que designa à sua aprovação para cidade de Maceió. Que inclui referência as normas técnica da ABNT NBR 5101:2012, NBR 5123:1998, NBR 6323:2007, NBR 13593:2003, NBR 14305:1999, NBR 15129:2004, NBR 60662:1997, NBR 61167:1997 e outras normas citadas nesse memorial e por estas, bem como, as recomendações dos fabricantes dos equipamentos empregados.

As normas citadas nesta introdução são as que mais se aplicam na instalação elétrica, entretanto não indica em absoluto, que na obra objetos desta especificação só se aplicam apenas as normas citadas acima. Portanto, os materiais a serem empregados, bem como as obras e os serviços a serem executados, deverão obedecer rigorosamente às normas e especificações constantes deste memorial e desenhos, às normas da ABNT, às disposições legais da União, do Estado e do Município, aos regulamentos e normas das Empresas Concessionárias, às prescrições, recomendações dos fabricantes e normas internacionais consagradas.

4.0 CRITÉRIOS DE PROJETO

4.1 – Não poderão ser utilizados dutos de elétrica compartilhadas com outros serviços (telefonia/dados). Os dutos serão independentes e exclusivos para cada finalidade;

4.2 – O cálculo de queda de tensão da rede secundária foi definido durante a elaboração do projeto e os cabos e proteção utilizados já estão dimensionados em função destes;

5.0 DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

5.1 DERIVAÇÃO DE ENTRADA / MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL (COMANDO DE IP)

Serão instaladas em poste de concreto existente da concessionária local locadas em 03 caixas de alumínio 600x600x200, a primeira com medição padrão trifásica ELETROBRÁS a segunda com disjuntor trifásico de proteção geral do transformador a terceira com o comando de proteção e manobra da iluminação pública.

A entrada de energia das cargas de IP será realizada diretamente dos bornes do secundário das unidades transformadoras, através de cabos de cobre EPR 90°C 0,6/1KV, bitola conforme projeto, passando pela medição, proteção e comando de IP e descendo para caixa de passagem conforme projeto.

5.2 CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO

Os circuitos de distribuição serão compostos por 02 (dois) alimentadores (CIRC.-01/CIRC.-02) que após o comando de IP serão dispostos em rede subterrânea, instalados em dutos de PVC ou PEAD, operando na tensão de 380/220 V. Serão constituídos de cabos de cobre unipolares (03 fases + 01 neutro), com isolação EPR 90° C em regime continuo classe de tensão 0,6/1 kV.

Da saída do comando de IP ate a caixa de passagem principais será instalado em eletroduto e acessórios de aço galvanizado a fogo de Ø = 60mm, seguindo subterrâneo em dutos e acessórios de PVC rígido rosqueavel ou PEAD (travessias asfalticas) de Ø=60mm. Cada circuito terá seu condutor neutro independente.

Nas derivações dos alimentadores realizados nas caixas de passagem os cabos de alimentação dos terminais das luminárias serão conectados aos mesmos através de conector derivação cunha e protegidos através de capas geleadas.

Todas as fases e neutro deverão ser perfeitamente identificadas nas caixas de passagem com fita colorida, conforme padronização NBR 5410: FASES: Preto, branco ou Vermelho; NEUTRO: Azul; e TERRA: Verde.

5.3 – VALETAS

A escavação das valas para assentamento dos dutos terá profundidade de 0,40m por 0,20m de largura, ver detalhe em projeto, será feita a cargo da prestadora terceirizada e os seus fundos e reaterro entre dutos devem ser regularizados de forma que os dutos apresentem caimento de 0,05% sempre no mesmo sentido entre as caixas de passagens e a camada superior das valas deverá ser compactada mecanicamente com placa vibratória na área de circulação de veículos (asfalto).

A vala dos dutos do poste do comando de IP ate o passeio terá profundidade de 0,50m por 0,30m de largura, devido às mesmas comportar de duas a três tubulações de passagem, conforme projeto.

As valetas serão de uso exclusivo dos dutos das instalações elétricas. Usar método não destrutivo em passagens asfálticas.

5.4 – ELETRODUTOS

Eletrodutos em PVC rígido roscável preto, tipo anti-chama, nos diâmetros indicados em projeto, conforme NBR 6150/80, com rosca paralela BSP, conforme norma NBR 8133/83. As luvas de emenda devem ser do tipo roscável, assim como as curvas a 90º devem ser do tipo roscável, fabricadas em PVC rígido, conforme a norma NBR 6150/80 da ABNT.

Eletroduto em PEAD, ABNT NBR 15.715 - Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para infra-estrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos, ABNT NBR 13.897 - Duto Espiralado Corrugado Flexível, em Polietileno de Alta Densidade

Estes dutos deverão ser instalados a partir da derivação da caixa de passagem do poste do comando de IP as caixas subseqüentes, conforme indicação no projeto e envolto em concreto magro na sua extensão, como também em passagens asfálticas.

Eletrodutos de aço galvanizado a fogo e acessórios (curvas 90º e luvas roscáveis), NBR 5624/93, de Ø = indicado em projeto ou medidas próximas e certificado pelo Inmetro, e serão instalados obedecendo às distâncias indicadas em projeto e recomendações dos fabricantes.

Este duto deverá ser instalado próximo à saída do comando ate a primeira caixa de passagem para derivação da rede de alimentação das luminárias das áreas verde. Serão fixadas ao poste através de fita bandit de alumínio.

Eletroduto, corrugado, esforço mecânico leve, NBR15465, da caixa de passagem do circuito terminal a entrada do poste das luminárias.

Todos os dutos terão guias para posterior enfiação dos condutores, tampões terminais instalados nas extremidades dos dutos nas caixas de passagens e fita de sinalização a ser instalada nas valas em cima dos dutos. Os diâmetros previstos no projeto para rede de alimentação são os indicados em planta.

5.5 – CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas de passagem devem ficar junto aos postes das luminárias, do lado voltado para canteiros, ver detalhe em projeto, devem estar ao nível do solo/calçada e rebaixadas 15 cm lacradas com concreto magro e cobertura natural piso. Terão as seguintes dimensões 400x400x400mm caixas entre postes e 600x600x600mm (caixa de saída alimentadores do transformador ao canteiro central da via.

5.6 – ATERRAMENTO

O neutro será aterrado apenas no quadro de comando. O condutor de proteção de cada conjunto de luminárias será aterrado nas caixas de passagem de cada poste através do sistema tipo TT.

As conexões dos cabos de aterramento PE com as hastes de aço cobreado 5/8” de 2400 mm, destinadas ao aterramento deverão ser executadas com o fechamento exotérmico.

Todas as partes metálicas (postes de aço, luminárias, comando) deverão ter sua estrutura aterrada através de conectores apropriados a hastes de aterramento que se encontram nas caixas de passagem.

6.0 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

6.1 POSTES, SUPORTES E CRUZETAS

POSTES

Descrição /Especificações/Acabamento:

Poste de aço cônico contínuo circular reto, 14m de altura útil, com base (400x400x300mm
entre furos e 4 chumbadores de 7/8”x700mm com porcas e arruelas. Fabricado em chapa de
aço carbono numa única peça, com solda longitudinal e conicidade constante, sem soldas
transversais.
Possui diâmetro no topo de 89mm e diâmetro na base de 236mm.
Fornecido com janela para inspeção a 600mm do nível do solo com tampa e parafusos de
aço inox. Galvanizado a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e
7400 da ABNT. Para sustentação de 03 luminárias ou suporte para ate 03 projetores em LED.

Poste de aço cônico contínuo circular reto, 7m de altura útil, engastado 1m (8m total).
Fabricado em chapa de aço carbono numa única peça, com solda longitudinal e conicidade
constante, sem soldas transversais.
Possui diâmetro no topo de 60mm e diâmetro na base de 137mm (nível do solo).
Fornecido com janela para inspeção a 600mm do nível do solo com tampa e parafusos de
aço inox. Galvanizado a fogo interna e externamente conforme normas NBR 6323, 7399 e
7400 da ABNT. Para sustentação de 01 ou 02 luminárias ornamentais em LED.

A locação dos postes ao longo da via será realizada a 1,5m do meio fio e 0,5 m do meio fio quando locados em calçadas conforme planta elétrica.

SUPORTES PARA LUMINÁRIAS E PROJETORES

Suporte central para fixação de 03 luminárias LED com encaixe de Ø110/114mm para topo de poste de ferro Ø50,8 mm de diâmetro, com fixação por parafusos sextavados, fabricadas em tubo de aço 1010/20, galvanizado a fogo, NBR 6323, c/ braço saída para instalação de luminária com Ø60 mm de diâmetro. Ângulo de 10°.

Suporte central para fixação de 02 luminárias LED com encaixe de Ø64/114mm para topo de poste de aço galvanizado de Ø76,2mm de diâmetro, com fixação por parafusos sextavados, fabricadas em tubo de aço 1010/20, galvanizado a fogo, NBR 6323, c/ braço saída para instalação de luminária com Ø60 mm de diâmetro. Ângulo de 10°.

Cruzetas em aço 1010/1020, aço galvanizado, para montagem de 03 projetores LED retangulares de 348W. Fixadas a poste de ferro Ø50,8 mm fixação por parafusos sextavado, porcas, arruelas lisa e de pressão.

6.2 CABOS/CONDUTORES

Serão constituídos de cabos de cobre unipolares com isolação EPR 90° C em regime continuo classe de tensão 0,6/1 kV, secção circular compactada, encordoamento classe 2. Conforme indicado no projeto

Cabos dos circuitos terminais, caixa de passagem para terminais e/ou topo de luminária serão de cobre, PVC 70°C, isolados para 750V, formação tripolar (3#2,5mm²) (3#4,00mm²).

6.3 LUMINÁRIAS E PROJETORES

Dimensões:

Ver anexo com modelos sugestivos para o projeto de iluminação.

LUMINÁRIAS

Especificações e Acabamento:

MODELO 01 - CANTEIRO CENTRAL

Luminária pública LED externa destinada à iluminação pública, conforme NBR 15129/04, equipada com seis módulos (300 W). Com fixado em gancho ou alça em aço inoxidável, com acabamento em pintura eletrostática. Grau de proteção IP-66, e instalação em ponta de braço de 50 a 60,3mm de diâmetro externo através de encaixe liso com dois parafusos. Modelo: STREET SLIM. Cor cinza.

Serão alimentadas através de cabos 3x2,5mm² (FASE+NEUTRO+PE) (caixa/topo poste).

MODELO 02 - POSTES ÁREAS VERDES

Luminária pública LED externa destinada à iluminação pública, conforme NBR 15129/04, equipada com três módulos (150 W) ou um módulo (50w). Com fixado em gancho ou alça em aço inoxidável, com acabamento em pintura eletrostática. Grau de proteção IP-66, e instalação em ponta de braço de 50 a 60,3mm de diâmetro externo através de encaixe liso com dois parafusos. Modelo: STREET SLIM. Cor cinza.

Serão alimentadas através de cabos 3x2,5mm² (FASE+NEUTRO+PE) (caixa/topo poste).

PROJETORES

MODELO 04 – PROJETORES PRAIA E QUADRAS

Projetor em LED retangular fechado, Laterais fundidas em liga de alumínio SAE  305, IP-66 / IP42, equipada com seis módulos (300 W) Suporte de fixação em aço zincado que permite movimentos horizontais e verticais.

Serão alimentadas através de cabos 5x4,0mm² (FASES+NEUTRO+PE) (caixa/topo poste).

6.4 LUMINÁRIAS

Lâmpada LED, de 50W, 150W, 300W. NBR IEC 1167.

- Refletor LED de 300W, com fluxo luminoso 28.000 lumens, instaladas em topo de poste de ferro galvaniza a fogo de 7m para iluminação na areia da praia e quadras;

- Lâmpadas LED de 300W com fluxo luminoso 45.00 lumens em luminárias instaladas em topo de poste de ferro galvanizado a fogo de 14m para iluminação de canteiro central e ao longo da orla;

- Lâmpadas STREET SLIM 150W com fluxo luminoso 22.500 lumens em luminárias instaladas em topo de poste de ferro galvanizado 7m (jardins e/ou áreas verdes);

- Lâmpadas STREET SLIM 50W com fluxo luminoso 7.500 lumens em luminárias instaladas em topo de poste de ferro galvanizado 7m(jardins e/ou áreas verdes);

6.5 RELÉ FOTOELÉTRICO E TOMADA PARA RELÉ

Rele Foto eletrônico contato NA, Lince Referencia 1800 (1000VA) e Tomada para Rele Foto eletrônico modelo giratório com rosqueamento para fixação em quadro de comando.

6.6 COMANDO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (MEDIÇÃO – MANOBRA E PROTEÇÃO)

Os Quadros de comando são construídos em chapa de aço 18. O conjunto é composto pela caixa, placa de montagem removível, chapa de 16, e flange. Possui, também, dobras adicionais de 15º que protegem a caixa contra a entrada de água e pó, além de dar maior resistência mecânica à mesma. Grau de estaqueicidade IP 65 IK10. Todas as peças são tratadas com anti-oxidante (fosfato de ferro) e após, recebem pintura eletrostática a pó.

Serão constituídos de 03 peças de dimensões 600x600x300, a primeira peça acomoda a medição trifásica padrão Eletrobrás, interligada a segunda caixa onde será montada na placa de montagem, em trilhos padrão DIN:

- 01 Disjuntor com capacidade (ver projeto), curva “C” tripolar para 380 V, capacidade de interrupção simétrica mínima de 5 kA (PROTEÇÃO GERAL);

- 02 chave contator de potencia tripolar, 60 Hz, bobina 220V, corrente 50 A (MANOBRA);

- 03 disjuntores monofásicos 220V, curva C, capacidade de interrupção simétrica mínima de 3 kA (PROTEÇÃO dos circuitos);

- 01 O barramento para neutro de cobre eletrolítico de 100A deverá ser vertical e afixado à placa de montagem, por meio de isoladores de epóxi do tipo bujão.

A conexão de eletrodutos só será permitida na parte inferior (destinada a alimentar as carga) e no fundo (destinada a alimentação do quadro), o acabamento do eletroduto junto ao painel deverá ser executado com a utilização de bucha e arruela de alumínio que possibilite a vedação.

O acionamento da chave geral de entrada deverá ser interno e o acionamento do comando através de relé fotoelétrico com contato NA. A tomada para relé deverá ser instalada na parede superior do quadro de distribuição e proteção com a devida vedação no rosqueamento com o quadro.

As partes metálicas não condutoras de energia deverão ser conectadas ao condutor de terra (porta, chassis, etc.). Toda fiação deverá conter anilha com o respectivo número de circuito indicado, inclui conectores para ligação, fornecimento de documentação de fabricação e diagrama unifilar do comando exigida pela NBR 5410.

Deverão ser estanhadas as terminações para conexões, chaves e disjuntores.

7.0 MEMÓRIA DE CÁCULO/ DEMANDA DAS CARGAS

Os quadros abaixo descrevem a quantidade das luminárias utilizadas que serão LED de potência de 50W , 150W, 300W, Fator de potência e demanda aplicada alem da secção métrica dos alimentadores e proteção do circuito.

7.1 QUADRO DE CARGAS e PLANILHA QUEDA DE TENSÃO – TRAFO 01 - 75KVA CMD-01

MEMORIA DE CALCULO TRECHO I

7.2 QUADRO DE CARGAS e PLANILHA QUEDA DE TENSÃO – TRAFO 02 - 75KVA CMD-02

MEMORIA DE CALCULO TRECHO II

7.3 QUADRO DE CARGAS e PLANILHA QUEDA DE TENSÃO – TRAFO 03 - 112,5KVA CMD-03/CMD-04

TRECHOIII.1

8.0 RECOMENDAÇÕES

8.1 Verificação Final das Instalações

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição da NBR 5410. Serão examinados e testados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados antes de serem colocadas em uso. E necessário que na inspeção seja apresentada “as builts” do projeto elétrico.

Será verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e resistência de isolamento. Será também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados no mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e tomadas no que se refere a localização, fixações, acendimentos das lâmpadas e energização das tomadas.

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos.

Será verificada a instalação dos pára-raios, as conexões das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida e suas conexões com a rede de terra.

Será examinada a montagem dos quadros, caixas e equipamentos para verificar:

- Fixação dos equipamentos;

- Espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

- Condições e ajustes dos dispositivos de proteção;

- Existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de entrada a pessoas não autorizadas e outros avisos;

- Aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;

Samuel do N. Silva

Eng. Eletricista

CREA 020599052-5